## Sheet1
广州市二次供水管网水10项检测情况表（2025年5月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
区域 |  | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 高锰酸盐指数（以O2计）
|  |  |  | NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL | mg/L
|  | 限值 |  | 1 | ≥0.05且≤2 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 | 100 | 不应检出 | 3
天河区 | 1 | 天河区棠下街棠德南社区 | 二次供水 | 0.21 | 0.38 | 7.34 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0119 | 未检出 | 未检出 | 1.09
| 2 | 天河区天园街科韵社区 | 二次供水 | 0.2 | 0.35 | 7.42 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0315 | 未检出 | 未检出 | 1.07
海珠区 | 1 | 海珠区沙园街光大花园北社区 | 二次供水 | 0.26 | 0.19 | 7.57 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0151 | 未检出 | 未检出 | 0.79
| 2 | 海珠区沙园街广船社区 | 二次供水 | 0.34 | 0.14 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0199 | 未检出 | 未检出 | 0.90
荔湾区 | 1 | 荔湾区茶滘街乐怡居社区 | 二次供水 | 0.26 | 0.26 | 7.7 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0192 | 未检出 | 未检出 | 1.06
| 2 | 荔湾区花地街恒荔湾畔社区 | 二次供水 | 0.26 | 0.23 | 7.35 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0122 | 未检出 | 未检出 | 0.89
白云区 | 1 | 白云区金沙街丽日社区 | 二次供水 | 0.15 | 0.51 | 7.95 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0093 | 未检出 | 未检出 | 0.95
| 2 | 白云区金沙街金域蓝湾社区 | 二次供水 | 0.28 | 0.46 | 7.99 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0192 | 未检出 | 未检出 | 0.86
越秀区 | 1 | 越秀区人民街太平通津社区 | 二次供水 | 0.45 | 0.09 | 7.38 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0184 | 未检出 | 未检出 | 0.55
| 2 | 越秀区珠光街海傍社区 | 二次供水 | 0.44 | 0.1 | 7.28 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0108 | 未检出 | 未检出 | 0.62
黄埔区 | 1 | 黄埔区鱼珠街蟹山社区 | 二次供水 | 0.3 | 0.19 | 7.15 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0232 | 未检出 | 未检出 | 0.74
| 2 | 黄埔区黄埔街金港华园社区 | 二次供水 | 0.37 | 0.19 | 7.13 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0087 | 未检出 | 未检出 | 0.76
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。